2015年注册消防工程师考试题库【十】

1001）《建筑内部装修设计防火规范》规定，消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空调机房等,其内部所有装修均应采用_______装修材料。 【A】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1002）《建筑内部装修设计防火规范》规定，无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面均应采用_______装修材料。【A】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1003）《建筑内部装修设计防火规范》规定，建筑物内设有上下层相连通的中庭、走马廊、开敞楼梯、自动扶梯时，其连通部位的顶棚、_______ 应采用A级装修材料。【B】

A.地面

B.墙面

1004）《建筑内部装修设计防火规范》规定，防烟分区的挡烟垂壁，其装修材料应采用_______装修材料。 【A】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1005）《建筑内部装修设计防火规范》规定，建筑内部的变形缝【包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等】两侧的基层应采用A级材料，表面装修应采用不低于_______的装修材料。【B】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1006）《建筑内部装修设计防火规范》规定，建筑内部的配电箱不应直接安装在低于_______的装修材料上。【A】

A.B1级

B.B2级

C.B3级

1007）《建筑内部装修设计防火规范》规定，照明灯具的高温部位,当靠近非_______装修材料时,应采取隔热、散热等防火保护措施。【A】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1008）《建筑内部装修设计防火规范》规定，公共建筑内部不宜设置采用_______级装饰材料制成的壁挂、雕塑、模型、标本，当需要设置时，不应靠近火源或热源。【C】

A.B1级

B.B2级

C.B3级

1009）《建筑内部装修设计防火规范》规定，地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚装饰材料应采用_______装修材料。【A】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1010）《建筑内部装修设计防火规范规定，建筑内部消火栓的门不应被装饰物遮掩，消火栓门四周的装修材料颜色应与消火栓门的颜色_______。 【B】

A.相一致

B.有明显区别

1011）《建筑内部装修设计防火规范》规定，建筑内部装修不应遮挡消防设施、疏散指示标志及安全出口，并不应妨碍消防设施和_______的正常使用。【B】

A.疏散楼梯

B.疏散走道

C.安全出口

1012）《建筑内部装修设计防火规范》规定，建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用_______装修材料。 【A】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1013）《建筑内部装修设计防火规范》规定，当歌舞厅、卡拉OK厅（含具有卡拉OK功能的餐厅）、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室（除洗浴部分外）、游艺厅（含电子游艺厅）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所设置在一、二级耐火等级建筑的___【C】及其以上时，室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料，其它部位应采用不低于B1级的装修材料。

A.二层

B.三层

C.四层

1014）当歌舞厅、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室（除洗浴部分外）、游艺厅（含电子游艺厅）、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所设置在一、二级耐火等级建筑的四层及其以上时，室内装修的顶棚材料应采用_______级装修材料，其它部位应采用不低于_______级的装修材料。【A】

A.A，B1

B.A，A

C.B1，B1

D.B1，B2

1015）建筑面积≤10000㎡的单层、多层候机楼的候机大厅、商店、餐厅、贵宾候机室、售票厅等，其地面应采用不低于_______的装修材料。【B】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1016）大于_______座位的单层、多层影院、会堂、礼堂、剧院、音乐室，其墙面应采用不低于A级的装修材料。【C】

A.400

B.600

C.800

1017）每层建筑面积＜1000㎡或总建筑面积＜3000㎡的单层、多层商场营业厅，其隔断应采用不低于_______的装修材料。 【C】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1018）每层建筑面积＞3000㎡或总建筑面积＞9000㎡的单层、多层商场营业厅，其隔断应采用不低于_______的装修材料。 【A】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1019）国家级、省级的单层、多层纪念馆、展览馆、博物馆等, 其墙面应采用不低于_______的装修材料。 【B】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1020）单层、多层的普通住宅的地面应采用不低于_______的装修材料。【C】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1021）≤800座位的高层观众厅，其墙面应采用不低于_______ 的装修材料。【B】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1022）＞800座位的高层观众厅，其顶棚应采用不低于_______ 的装修材料。【A】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1023）一类高层普通旅馆、高级住宅的地面应采用不低于_______的装修材料。【C】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1024）电视塔等特殊高层建筑的内部装修，装饰织物应不低于_______，其它均应采用A级装修材料。【A】

A.B1级

B.B2级

C.B3级

1025）地下休息室和办公室等、旅馆的客房及公共活动用房等，其墙面应采用不低于_______的装修材料。【B】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1026）地下娱乐场所，其地面应采用不低于_______的装修材料。 【B】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1027）地下电影院的观众厅、商场的营业厅，其地面应采用不低于_______的装修材料。

【A】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1028）地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用_______装修材料。 【A】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1029）地下商场、地下展览厅的售货柜台、固定货架、展览台等，应采用_______ 装修材料。 【A】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1030）甲、乙类厂房、有明火的丁类地下厂房，其墙面应采用不低于_______ 的装修材料。【A】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1031）高层丙类厂房，其隔断应采用不低_______的装修材料。【C】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1032）地下无明火的丁类厂房、戊类厂房, 其地面应采用不低于_______的装修材料。 【B】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1033）当厂房中房间的地面为架空地板时，其地面装修材料的燃烧性能等级不应低于_______。【B】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1034）装有贵重机器、仪器的厂房或房间,其顶棚和墙面应采用_______装修材料。

【A】

A.A级

B.B1级

C.B2级

1035）《档案馆建筑设计规范》规定，档案馆建筑防火设计，除应符合本规范的规定外，尚应符合国家现行_______的有关规定。【A】

A.《建筑设计防火规范》

B.《高层民用建筑设计防火规范》

1036）《档案馆建筑设计规范》规定，档案库区中同一防火分区内的库房之间的隔墙均应采用耐火极限不低于_______h的防火墙。【B】

A.2.0h

B.3.0h

C.4.0h

1037）《档案馆建筑设计规范》规定，防火分区间及库区与其他部分之间的墙应采用耐火极限不少于_______h的防火墙。【C】

A.2.0h

B.3.0h

C.4.0h

1038）《档案馆建筑设计规范》规定，档案库中楼板的耐火极限不应低于_______ h。 【B】

A. 1.0

B.1.5

C.2.5

1039）《档案馆建筑设计规范》规定，特级、甲级档案馆中的珍藏库和非纸质档案库应设_______灭火系统。【C】

A. 水喷雾

B. 非卤代烷气体

C.惰性气体

1040）《档案馆建筑设计规范》规定，档案馆库区建筑及每个防火分区通往室外的安全出口不应少于_______ 。【B】

A.1个

B.2个

C.3个

1041）《档案馆建筑设计规范》规定，库区缓冲间及档案库的门均应向疏散方向开启，并应为_______防火门。【A】

A.甲级

B.乙级

1042）《办公建筑设计规范》规定，办公建筑的开放式、半开放式办公室，其室内任何一点至最近的安全出口的直线距离不应超过_______m。 【C】

A.20

B.25

C.30

1043）《办公建筑设计规范》规定，综合楼内的办公部分的_______不应与同一楼内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的共用。【A】

A.疏散出入口

B.疏散走道

C.疏散楼梯

1044）《办公建筑设计规范》规定，_______ 办公建筑的避难层【区】、屋顶直升机停机坪等设置应执行国家和专业部门的有关规定。【C】

A.中高层

B.高层

C.超高层

1045）《办公建筑设计规范》规定，机要室、档案室和重要库房等隔墙的耐火极限不应小于_______，楼板不应小于_______，并应采用甲级防火门。【B】

A.1.5h，1h

B.2h，1.5h

C.2.5h，2h

1046）《博物馆建筑设计规范》规定，陈列区的防火分区面积不得大于_______㎡，同一防火分区内的隔间面积不得大于_______㎡。【C】

A.1500，500

B.2000，500

C.2500，1000

1047）《博物馆建筑设计规范》规定，藏品库房、陈列室的防火分区内的隔间应采用耐火极限不低于_______h的隔墙和_______防火门分隔。【B】

A.2，乙级

B.3，乙级

C.3，甲级

1048）《博物馆建筑设计规范》规定，藏品库房和陈列室内的固定装修应选用_______或阻燃材料。【A】

A. 非燃烧体

B. 难燃烧体

1049）《博物馆建筑设计规范》规定，藏品库区的电梯和安全疏散楼梯应设在每层藏品库房的_______，疏散楼梯宜采用封闭楼梯间。【A】

A. 总门之外

B.总门之内

1050）《博物馆建筑设计规范》规定，_______的外门应向外开启【B】

A. 藏品库房

B. 陈列室

1051）《图书馆建筑设计规范》规定，藏书量超过_______万册的图书馆、书库，耐火等级应为一级。【C】

A.50

B.75

C.100

1052）《图书馆建筑设计规范》规定，图书馆特藏库、珍善本书库的耐火等级均应为_______。 【A】

A.一级

B.二级

C.三级

1053）《图书馆建筑设计规范》规定，建筑高度超过_______m，藏书量不超过100万册的图书馆、书库，耐火等级不应低于二级。【C】

A.18.0

B.21.0

C.24.0

1054）《图书馆建筑设计规范》规定，建筑高度不超过24.00m，藏书量超过10万册但不超过100万册的图书馆、书库，耐火等级不应低于_______。 【B】

A.一级

B.二级

C.三级

1055）《图书馆建筑设计规范》规定，建筑高度不超过24.00m，建筑层数不超过_______，藏书量不超过10万册的图书馆，耐火等级不应低于三级，但其书库和开架阅览室部分的耐火等级不得低于二级。 【B】

A.二层

B.三层

C.四层

1056）《图书馆建筑设计规范》规定，基本书库、非书资料库应用防火墙与其毗邻的建筑完全隔离，防火墙的耐火极限不应低于_______h。【C】

A.2.00

B.2.50

C.3.00

1057）《图书馆建筑设计规范》规定，基本书库、非书资料库，藏阅合一的阅览空间防火分区最大允许建筑面积：当为单层时，不应大于1500 m2；当高度超过24.00m时，不应大于_______ m2。【A】

A.700

B.1000

C.1200

1058）《图书馆建筑设计规范》规定，珍善本书库、_______，应单独设置防火分区。【C】

A. 书库

B. 非书资料库

C.特藏库

1059）《图书馆建筑设计规范》规定，采用积层书架的书库，划分防火分区时，应将书架层的面积_______计算。【B】

A.分开

B.合并

1060）《图书馆建筑设计规范》规定，书库、非书资料库、珍善本书库、特藏书库等防火墙上的防火门应为_______防火门。【A】

A.甲级

B.乙级

1061）《图书馆建筑设计规范》规定，书库楼板不得任意开洞，提升设备的井道井壁（不含电梯）应为耐火极限不低于_______h的不燃烧体，井壁上的传递洞口应安装防火闸门。 【C】

A.1.00

B.1.50

C.2.00

1062）《图书馆建筑设计规范》规定，藏书量超过100万册的图书馆、建筑高度超过24.00m的书库和非书资料库，以及图书馆内的珍善本书库，应设置_______ 。【B】

A. 自动喷水灭火装置

B. 火灾自动报警系统

C.排烟设施

1063）《图书馆建筑设计规范》规定，珍善本书库、特藏库应设_______等灭火系统。 【A】

A.气体

B.泡沫

C.干粉

1064）《图书馆建筑设计规范》规定，图书馆的安全出口不应少于_______，并应分散设置。 【B】

A.一个

B.两个

C.三个

1065）《图书馆建筑设计规范》规定，书库、非书资料库、藏阅合一的藏书空间，每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合_______ 时，可设一个安全出口。【C】

A. 建筑面积不超过150.00 m2的特藏库、胶片库和珍善本书库

B. 建筑面积不超过200.00 m2的地下室或半地下室书库

C.占地面积不超过300.00 m2的多层书库

1066）《图书馆建筑设计规范》规定，书库、_______的疏散楼梯，应设计为封闭楼梯间或防烟楼梯间，宜在库门外邻近设置。【A】

A.非书资料库

B.珍善本书库

C.特藏书库

1067）《图书馆建筑设计规范》规定，超过_______的报告厅，应独立设置安全出口，并不得少于两个。 【B】

A.200座位

B.300座位

C.400座位

1068）《宿舍建筑设计规范》规定，七层至十一层的通廊式宿舍应设_______，十二层及十二层以上的应设_______。【A】

A.封闭楼梯间；防烟楼梯间

B.防烟楼梯间；封闭楼梯间

1069）《宿舍建筑设计规范》规定，七层及七层以上各单元的楼梯间均应通至屋顶。但_______以下的宿舍，在每层居室通向楼梯间的出入口处有乙级防火门分隔时，则该楼梯间可不通至屋顶。【C】

A.八层

B.九层

C.十层

1070）根据《宿舍建筑设计规范》规定，楼梯门、楼梯及走道总宽度应按每层通过人数每100人不小于_______计算，且梯段净宽不应小于_______，楼梯平台宽度不应小于楼梯梯段净 宽。【B】

A.0.9m；1.10m

B.1m；1.20m

C.1.1m；1.30m

1071）《宿舍建筑设计规范》规定，小学宿舍楼梯踏步宽度不应小于_______m，踏步高度不应大于_______m。【B】

A.0.25，0.145

B.0.26，0.150

C.0.27，0.165

1072）《宿舍建筑设计规范》规定，中小学宿舍楼梯扶手应采用竖向栏杆，且杆件间的净宽不应大于_______m，楼梯井净宽不应大于_______m。【A】

A.0.11，0.20

B.0.12，0.25

C.0.13，0.30

1073）《宿舍建筑设计规范》规定，七层及七层以上宿舍或居室最高入口层楼面距室外设计地面的高度大于_______时，应设置电梯。【B】

A.20m

B.21m

C.22m

1074）《宿舍建筑设计规范》规定，宿舍安全出口门不应设置门槛，其净宽不应小于_______m。 【A】

A.1.40

B.1.50

C.1.60

1075）《综合医院建筑设计规范》规定，医院建筑耐火等级一般不应低于二级。当为三级时，不应超过_______。【A】

A.三层

B.四层

C.五层

1076）《综合医院建筑设计规范》规定，防火分区的面积除按建筑耐火等级和_______确定外；病房部分每层防火分区内，尚应根据面积大小和疏散路线进行防火再分隔。【B】

A.建筑物层数

B.建筑物高度

1077）《综合医院建筑设计规范》规定，防火分区内的病房、产房、手术部、精密贵重医疗装备用房等，均应采用耐火极限不低于_______h的非燃烧体与其他部分隔开。【C】

A.0.5

B.0.75

C.1.0

1078）《综合医院建筑设计规范》规定，多层病房楼的疏散楼梯间，不论层数多少，均应为_______。 【B】

A. 防烟楼梯间

B. 封闭式楼梯间

1079）《综合医院建筑设计规范》规定，在一般情况下，每个护理单元应有_______不同方向的安全出口。【A】

A.二个

B.三个

C.四个

1080）《综合医院建筑设计规范》规定，医疗用房应设疏散指示图标；疏散走道及楼梯间均应设_______。 【C】

A.疏散指示标志

B.应急照明

C.事故照明

1081）《综合医院建筑设计规范》规定，_______宜布置在主体建筑的墙外；并应远离热源、火源和易燃、易爆源。【A】

A. 供氧房

B. 医疗装备用房

1082）《体育建筑设计规范》规定，观众厅、比赛厅或训练厅的安全出口应设置_______防火门。【B】

A.甲级

B.乙级

1083）《体育建筑设计规范》规定，室外观众看台上面的罩棚结构的金属构件可无防火保护，其屋面板可采用经阻燃处理的_______材料。 【C】

A.不燃烧体

B.难燃烧体

C.燃烧体

1084）《体育建筑设计规范》规定，用于比赛、训练部位的室内墙面装修和顶棚【包括吸声、隔热和保温处理】，应采用_______。【A】

A. 不燃烧体材料

B.难燃烧体材料

1085）《体育建筑设计规范》规定，固定座位应采用烟密度指数_______以下的难燃材料制作，地面可采用不低于难燃等级的材料制作。【B】

A.40

B.50

C.60

1086）《体育建筑设计规范》规定，比赛训练大厅的顶棚内可根据顶棚结构、检修要求、顶棚高度等因素设置马道，其宽度不应小于_______m，马道应采用_______材料，其垂直交通可采用钢质梯。【A】

A.0.65，不燃烧体

B.0.65，难燃烧体

C.0.75，难燃烧体

1087）《体育建筑设计规范》规定，比赛和训练建筑的配电室、发电机房、空调机房、重要库房、消防控制室等部位，应采用耐火极限不低于_______h的墙体和耐火极限不小于_______h的楼板同其他部位分隔。 【A】

A. 2.0,1.5

B. 2.0,1.0

C.3.0,1.5

D. 3.0,1.0

1088）《体育建筑设计规范》规定，观众厅外的疏散走道, 室内坡道坡度不应大于_______，室外坡道坡度不应大于1:10，并应有防滑措施。【A】

A.1:8

B.1:9

C.1:10

1089）《体育建筑设计规范》规定，观众席的安全出口上方和疏散走道出口、转折处应设_______。【B】

A. 疏散指示标志

B. 疏散标志灯

C.导向标志灯

1090）《剧场建筑设计规范》规定，甲等及乙等的大型、特大型剧场舞台台口应设 _______。【C】

A.防火墙

B.防火门

C.防火幕

1091）《剧场建筑设计规范》规定舞台主台通向各处洞口均应设_______防火门。 【A】

A.甲级

B.乙级

1092）《剧场建筑设计规范》规定，舞台与后台部分的隔墙及舞台下部台仓的周围墙体均应采用耐火极限不低于_______h的不燃烧体。【B】

A.1.5

B.2.5

C.3.5

1093）《剧场建筑设计规范》规定，舞台内的天桥、渡桥码头、平台板、栅顶应采用不燃烧体，耐火极限不应小于_______ h。【A】

A.0.5

B.1.5

C.2.5

1094）《剧场建筑设计规范》规定，变电间之高、低压配电室与舞台、侧台、后台相连时，必须设置面积不小于_______ m2的前室，并应设甲级防火门。 【C】

A.4

B.5

C.6

1095）《剧场建筑设计规范》规定，甲等及乙等的大型、特大型剧场应设消防控制室，位置宜靠近舞台，并有对外的单独出入口，面积不应小于_______m2。【B】

A.9

B.12

C.15

1096）《剧场建筑设计规范》规定，观众厅吊顶内的吸声、隔热、保温材料应采用_______。 【A】

A.不燃材料

B.难燃烧材料

1097）《剧场建筑设计规范》规定，剧场检修马道应采用_______。【A】

A.不燃材料

B.难燃烧材料

1098）《剧场建筑设计规范》规定，观众厅及舞台内的灯光控制室、面光桥及耳光室各界面构造均采用_______。【A】

A.不燃材料

B.难燃烧材料

1099）《剧场建筑设计规范》规定，舞台上部屋顶或侧墙上应设置通风排烟设施。当舞台高度小于12m时，可采用自然排烟，排烟窗的净面积不应小于主台地面面积的_______。 【B】

A.4%

B.5%

C.6%

1100）《剧场建筑设计规范》规定，舞台内严禁设置燃气加热装置，后台使用上述装置时，应用耐火极限不低于_______h的隔墙和甲级防火门分隔, 并不应靠近服装室、道具间。 【C】

A.1.5

B.2.0

C.2.5